| Requisitos Generales de las Instalaciones Eléctricas - General |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110-2 | Los materiales y equipos (productos) de las instalaciones eléctricas sujetos al cumplimiento de normas oficiales mexicanas o normas mexicanas, deben contar con un certificado expedido por un organismo de certificación de productos, acreditado y en su caso aprobado. | O | Se acepta si los materiales y equipos utilizados en la instalación están aprobados. | Cumple |  |
| 4.3.1 | En las instalaciones eléctricas a que se refiere esta NOM deben utilizarse materiales y equipos (productos) que cumplan con las normas oficiales mexicanas, con las normas mexicanas y, a falta de éstas, ostentar las especificaciones internacionales, las del país de origen o en su caso las del fabricante con las que cumplen | O | Se acepta si los materiales y equipos utilizados en la instalación están aprobados. | Cumple |  |
| 110-3 b) | Los equipos etiquetados se deben instalar y usar de acuerdo con las instrucciones incluidas en la etiqueta y/o instructivo. | O | Se acepta se el equipo está instalado de acuerdo con las instrucciones incluidas en la etiqueta y/o instructivo. | Cumple |  |
| 110-9 | Deben tener un rango de operación suficiente para que a la tensión eléctrica nominal interrumpan la corriente disponible en las terminales de línea del equipo. | O | Se acepta si la capacidad interruptiva de los equipos de protección es la adecuada. | Cumple |  |
| 110-10 | Los dispositivos de protección contra sobrecorriente, la impedancia total, las corrientes de interrupción de cortocircuito de los equipos y otras características del circuito que se va a proteger, se deben elegir y coordinar de modo que permitan que los dispositivos para protección del circuito contra fallas, operen para limpiar la falla sin causar daños a los equipos eléctricos del circuito | D,O | Se acepta si la capacidad de cortocircuito de los equipos de protección es la adecuada. |  |  |
| 110-11 | A menos que estén identificados para ser usados en el ambiente en que van a operar, no se deben instalar conductores ni equipos en lugares húmedos o mojados, o donde puedan estar expuestos a gases, humos, vapores, líquidos u otros agentes que tengan un efecto deteriorante sobre los conductores o los equipos, o donde puedan estar expuestos a temperaturas excesivas. | O | Se acepta si el equipo o conductores en contacto con agentes deteriorantes está identificado y aprobado para este uso. |  |  |
| 110-12 | Los equipos eléctricos se deben instalar de manera limpia y competente. |  | Se acepta si la instalación se ha realizado de manera limpia y competente. |  |  |
| 110-12 a) | Las aberturas no utilizadas, diferentes a las destinadas a la operación del equipo, a aquellas con propósitos de montaje o a las permitidas como parte del diseño de equipo aprobado, deben estar cerradas para que ofrezcan una protección sustancialmente equivalente a la cubierta del equipo. |  | Se acepta si las aberturas no utilizadas han sido cerradas de forma efectiva. |  |  |
| 110-12 b) | Las partes internas de los equipos eléctricos, tales como barras colectoras, terminales de alambrado, aisladores y otras superficies, no deben ser dañadas o contaminadas por materiales ajenos como pintura, yeso, limpiadores, abrasivos o residuos corrosivos. No debe haber partes dañadas que puedan afectar negativamente el funcionamiento seguro ni la resistencia mecánica de los equipos, tales como piezas rotas, dobladas, cortadas, o deterioradas por la corrosión, por agentes químicos o por recalentamiento. |  | Se acepta si las partes internas de los equipos eléctricos, no están dañadas, rotas, dobladas, cortadas, o deterioradas por la corrosión, por agentes químicos o por recalentamiento o contaminadas por materiales ajenos como pintura, yeso, limpiadores, abrasivos o residuos corrosivos. |  |  |
| 110-13 (a) | El equipo eléctrico debe estar firmemente sujeto a la superficie sobre la que vaya montado. |  | Se acepta si el equipo eléctrico está firmemente sujeto a la superficie sobre la que está montado. |  |  |
| 110-13 (b) | El equipo eléctrico que dependa de la circulación natural del aire y de la convección para el enfriamiento de sus superficies expuestas, debe instalarse de modo que no se impida la circulación del aire ambiente sobre dichas superficies. |  | Se acepta si el equipo eléctrico que dependa de la circulación natural del aire y de la convección para el enfriamiento de sus superficies expuestas, está instalado de modo que no se impida la circulación del aire ambiente sobre dichas superficies. |  |  |
| 110-14 | Debido a que metales distintos tienen características diferentes, las terminales a compresión, empalmes a compresión y terminales soldadas se deben identificar para el material del conductor y se deben instalar y usar apropiadamente. No se deben utilizar, en una terminal o en un empalme, conductores de metales distintos cuando haya contacto físico entre ellos, a menos que el dispositivo esté identificado para ese fin y esas condiciones de uso. |  | Se acepta si las terminales instaladas son del material adecuado o están aprobadas para el uso que se les da. |  |  |
| 110-14 a) | Debe asegurarse que la conexión de los conductores a las terminales se realice de forma segura, sin deteriorar los conductores y debe realizarse por medio de conectadores aprobados. Las terminales para más de un conductor y las terminales utilizadas para conectar aluminio, deben estar identificadas para ese uso. |  | Se acepta si la conexión de los conductores a las terminales se realiza de forma segura, sin deteriorar los conductores y se hace por medio de conectadores aprobados. En el caso de terminales para más de un conductor y terminales para aluminio, se acepta si están aprobadas para este uso. |  |  |
| 110-14 b) | Los conductores deben empalmarse con dispositivos adecuados según su uso o con soldadura de bronce, soldadura autógena, o soldadura con un metal fundible o de aleación. |  | Se acepta si se utilizan dispositivos adecuados según su uso, o con soldadura de bronce, soldadura autógena, o soldadura con un metal fundible o de aleación. |  |  |
| 110-14 c) | La temperatura nominal de operación del conductor, asociada con su capacidad de conducción de corriente, debe seleccionarse y coordinarse de forma que no exceda la temperatura de operación de cualquier elemento del sistema. |  | Se acepta si la coordinación del rango de temperatura de operación de conductores y terminales o empalmes no excede la temperatura de operación de cualquier elemento del sistema. |  |  |
| 110-16 | Los equipos eléctricos tales como tableros de distribución, tableros de control industrial, envolventes para medidores enchufables y centros de control de motores, que estén en sitios que no son para vivienda y que probablemente requieran de inspección, ajuste, reparación o mantenimiento, mientras estén energizados, deben estar marcados en campo para advertir al personal calificado del peligro potencial de arco eléctrico. |  | Se acepta si en equipos eléctricos tales como tableros de distribución, tableros de control industrial, envolventes para medidores enchufables y centros de control de motores, que estén en sitios que no son para vivienda existan señales de advertencia contra arco eléctrico. |  |  |
| 110-21 | En todos los equipos eléctricos se debe colocar el nombre del fabricante, la marca comercial u otra marca descriptiva mediante la cual se pueda identificar a la empresa responsable del producto. Debe haber otras marcas que indiquen la tensión, la corriente, la potencia u otros valores nominales, tal como se especifica en otras secciones de esta NOM. |  | Se acepta si el marcado incluye la información que se solicita en este artículo. |  |  |
| 110-22 a) | Cada uno de los medios de desconexión debe estar marcado de modo legible para que indique su propósito, a no ser que estén situados e instalados de modo que ese propósito sea evidente. El marcado debe ser suficientemente durable para resistir las condiciones ambientales involucradas |  | Se acepta si cada medio de desconexión está marcado y dicha identificación es suficientemente durable. |  |  |
| 110-23 | Los transformadores de corriente no utilizados que se asocian con circuitos potencialmente energizados deben estar en cortocircuito. |  | Se acepta si los transformadores de corriente no utilizados que se asocian con circuitos potencialmente energizados están en cortocircuito. |  |  |
| Requisitos Generales de las Instalaciones Eléctricas - 600 V o menos |  |  |  |  |  |  |  | Requisitos Generales de las Instalaciones Eléctricas - 600 V o menos |
| 110-26 | Alrededor de todo equipo eléctrico debe existir y mantenerse un espacio de acceso y de trabajo suficiente que permita el funcionamiento y el mantenimiento rápido y seguro de dicho equipo. |  | Se acepta si existe un espacio de acceso y de trabajo suficiente que permita el funcionamiento y el mantenimiento rápido y seguro de dicho equipo. |  |  |
| 110-26 a)1) | La profundidad del espacio de trabajo en la dirección a las partes vivas no debe ser menor a la indicada en la Tabla 110-26(a)(1) a menos que cumplan los requisitos que se indican en (1)(a), (1)(b) o (1)(c). |  | Se acepta si la profundidad del espacio de trabajo en la dirección a las partes vivas no es menor a la indicada en la Tabla 110-26(a)(1) a menos que cumplan los requisitos que se indican en (1)(a), (1)(b) o (1)(c). |  |  |
| 110-26 a)2) | El ancho del espacio de trabajo en el frente del equipo eléctrico debe ser igual al ancho del equipo o 80 centímetros, el que sea mayor. En todos los casos, el espacio de trabajo debe permitir abrir por lo menos a 90° las puertas o paneles abisagrados del equipo. |  | Se acepta si el ancho del espacio de trabajo en el frente del equipo eléctrico es igual al ancho del equipo o 80 centímetros, el que sea mayor, y en todos los casos, el espacio de trabajo permite abrir por lo menos a 90° las puertas o paneles abisagrados del equipo. |  |  |
| 110-26 a)3) | El espacio de trabajo debe estar libre y debe extenderse desde el nivel del suelo o plataforma hasta la altura de 2.00 metros o la altura del equipo, la que sea mayor. |  | Se acepta si el espacio de trabajo está libre y cumple con las dimensiones requeridas. |  |  |
| 110-26 b) | El espacio de trabajo exigido en esta sección no se debe utilizar para almacenamiento. |  | Se acepta si el espacio no se usa como almacén. |  |  |
| 110-26 c)1) | Debe haber al menos una entrada de área suficiente para dar entrada y salida al espacio de trabajo alrededor del equipo eléctrico. |  | Se acepta si la entrada es adecuada. |  |  |
| 110-26 c)2) | Debe tener una entrada y una salida del espacio de trabajo requerido de por lo menos 60 centímetros de ancho y 2.00 metros de alto en cada extremo del espacio de trabajo. |  | Se acepta, si para equipos de 1,200 A o más y de más 1.80m de ancho, que contenga dispositivos de protección contra sobrecorriente, dispositivos de interrupción o de control, existe una entrada y una salida del espacio de trabajo requerido de por lo menos 60 centímetros de ancho y 2.00 metros de alto en cada extremo del espacio de trabajo |  |  |
| 110-26 c)3) | Cuando se instalan equipos con capacidad de 1,200 A o más que contengan dispositivos de protección contra sobrecorriente, dispositivos de interrupción o de control y haya puertas para personal destinadas a la entrada y salida del espacio de trabajo a menos de 7.60 metros desde el borde más próximo del espacio de trabajo, las puertas se deben abrir en la dirección de salida y deben tener barras de pánico, placas de presión u otros dispositivos que normalmente están asegurados, pero que se abren bajo presión simple. |  | Se acepta si las puertas abren en la dirección de salida y tienen barras de pánico, placas de presión u otros dispositivos que normalmente están asegurados, pero que se abren bajo presión simple. |  |  |
| 110-26 d) | Debe haber iluminación suficiente en todos los espacios de trabajo alrededor de los equipos de acometida, tableros de distribución, o de los centros de control de motores instalados en interiores y la iluminación no debe estar controlada únicamente por medios automáticos. |  | Se acepta si la iluminación es suficiente y no está controlada sólo por medios automáticos. |  |  |
| 110-26 e)1) | El espacio igual al ancho y a la profundidad del equipo, y que se extiende desde el piso hasta una altura de 1.80 metros sobre el equipo o hasta el falso plafón estructural, el que sea menor, se debe dedicar a la instalación eléctrica. En esta zona no se deben ubicar tuberías, conductos, aparatos de protección contra fugas ni otros equipos ajenos a la instalación eléctrica. |  | Se acepta si el espacio igual al ancho y a la profundidad del equipo, y que se extiende desde el piso hasta una altura de 1.80 metros sobre el equipo o hasta el falso plafón estructural, el que sea menor, está dedicado exclusivamente a la instalación eléctrica. |  |  |
| 110-26 e)1) | El equipo eléctrico exterior se debe instalar en envolventes adecuados y debe estar protegido contra el contacto accidental de personal no autorizado, o contra el tráfico vehicular, o contra fugas o escapes accidentales de sistemas de tuberías. El espacio libre de trabajo debe incluir la zona descrita en 110-26(a). En esta zona no se deben colocar aditamentos arquitectónicos ni otros equipos. |  | Se acepta si cumple con lo dispuesto en esta sección. |  |  |
| 110-27 a) | Excepto si en esta NOM se requiere o autoriza otra cosa, las partes vivas de los equipos eléctricos que funcionen a 50 volts o más deben estar resguardadas contra contactos accidentales por envolventes apropiadas o por cualquiera de los medios siguientes: 1), 2), 3) o 4). |  | Se acepta si en el caso de que existan partes vivas expuestas, exista una protección adecuada contra contacto accidental. |  |  |
| 110-27 b) | En lugares en los que sea probable que el equipo eléctrico pueda estar expuesto a daños físicos, las envolventes o protecciones deben estar dispuestas de tal modo y ser de una resistencia tal que evite estos daños. |  | Se acepta si se toman las medidas necesarias para la prevención de daño físico. |  |  |
| 110-27 c) | Las entradas a cuartos y otros lugares resguardados que contengan partes vivas expuestas, deben marcarse con señales preventivas visibles que prohíban la entrada a personal no calificado. |  | Se acepta si existen señales preventivas, en el caso de que existan partes vivas expuestas. |  |  |
| 110-28 | Los envolventes (diferentes de cercas o muros circundantes) de tableros de distribución, tableros de alumbrado y control, tableros de control industrial, centros de control de motores, medidores enchufables, interruptores con envolvente, interruptores de transferencia, salidas de energía eléctrica, interruptores automáticos, sistema de accionamiento de velocidad ajustable, interruptores de arranque, equipo de distribución de energía eléctrica portátil, cajas de terminación, transformadores de uso general, controladores de la bomba contra incendios, motores de la bomba contra incendios y controladores de motores, con tensión no mayor que a 600 volts y previstos para tales lugares, deben estar marcados con un número del tipo de envolvente acorde con la Tabla 110-28. |  | Se acepta si el tipo de envolvente utilizado en equipo eléctrico está marcado según los tipos descritos en la tabla 110-28 o el apéndice D.2 |  |  |

| Requisitos Generales de las Instalaciones Eléctricas - Más de 600 V |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110-31 a) | 1) Paredes y techo. Se deben construir con materiales de resistencia estructural adecuada para las condiciones del lugar, con una clasificación de resistencia mínima al fuego de 3 horas. 2) Pisos. Los pisos de las bóvedas en contacto con la tierra deben ser de concreto con un espesor no menor a 10 centímetros, pero cuando la bóveda se construya con un espacio vacío u otros pisos debajo de ella, el piso debe tener la resistencia estructural adecuada para la carga impuesta sobre él y una resistencia mínima al fuego de 3 horas. 3) Puertas. Cada puerta que conduzca a una bóveda desde el interior del edificio será provista con una puerta de ajuste hermético que tenga una clasificación de resistencia mínima al fuego de 3 horas. 4) Cerraduras. Las puertas deben estar equipadas con cerraduras y deben mantenerse cerradas, con acceso permitido sólo a personas calificadas. Las puertas para personal deben abrir hacia afuera y estar equipadas con barras de pánico, placas de presión o cualquier otro aditamento similar, que estén normalmente aseguradas pero que se abran con simple presión. |  | Se acepta si la construcción de bóvedas, cuando se requiera o se especifique una bóveda para conductores y equipos, cumple con las disposiciones de esta sección. |  |  |
| 110-31 b)1) | Las instalaciones eléctricas interiores que son accesibles a personas no calificadas deben estar hechas con equipos en envolventes metálicos. Los tableros en envolventes metálicos, subestaciones unitarias, transformadores, cajas de derivación, cajas de conexión y otros equipos asociados similares, se deben marcar con los símbolos de precaución adecuados. Las aberturas en transformadores ventilados de tipo seco o aberturas similares en otros equipos, deben estar diseñadas de tal modo que los objetos extraños introducidos a través de esas aberturas sean desviados de las partes energizadas. |  | Se acepta si las instalaciones eléctricas interiores que son accesibles a personas no calificadas cumplen con las disposiciones de este inciso. |  |  |
| 110-31 b)2) | Las instalaciones eléctricas interiores consideradas accesibles sólo a personas calificadas en esta sección, deben cumplir lo establecido en 110-34, 110-36 y 490-24. |  | Se acepta si las instalaciones eléctricas interiores que son accesibles a personas calificadas cumplen con las disposiciones de este inciso. |  |  |
| 110-31 c)1) | Las instalaciones eléctricas a la intemperie que estén abiertas a personas no calificadas deben cumplir con las Partes A, B y C del Artículo 225 |  | Se acepta si las instalaciones eléctricas a la intemperie que estén abiertas a personas no calificadas cumplen con las Partes A, B y C del Artículo 225. |  |  |
| 110-31 c)2) | Las instalaciones eléctricas a la intemperie, que tienen partes vivas expuestas, deben ser accesibles solamente para personas calificadas, según el primer párrafo de esta sección y deben cumplir lo establecido en 110-34, 110-36 y 490-24 |  | Se acepta si las instalaciones eléctricas a la intemperie, que tienen partes vivas expuestas, son accesibles solamente para personas calificadas, y cumplen con lo establecido en 110-34, 110-36 y 490-24 |  |  |
| 110-32 | Alrededor de todo equipo eléctrico debe existir y mantenerse un espacio de acceso y de trabajo suficiente que permita la operación y el mantenimiento fácil y seguro de dicho equipo. Donde haya expuestas partes energizadas, el espacio de trabajo mínimo no debe ser menor a 2.00 metros de altura (medidos verticalmente desde el piso o plataforma) ni menor a 0.90 metros de ancho (medidos paralelamente al equipo). La distancia debe ser la que se requiera en la Sección 110-34(a). En todos los casos, el espacio de trabajo debe ser suficiente para permitir como mínimo una abertura de 90 de las puertas o los paneles abisagrados. |  | Se acepta si alrededor de todo equipo eléctrico debe existir y mantenerse un espacio de acceso y de trabajo suficiente que permita la operación y el mantenimiento fácil y seguro de dicho equipo y en todos los casos, permite como mínimo una abertura de 90 de las puertas o los paneles abisagrados. |  |  |
| 110-33 a) | Debe haber por lo menos una entrada a los envolventes para instalaciones eléctricas como se describe en 110-31, que tenga como mínimo de 60 centímetros de ancho y 2.00 metros de altura para dar acceso al espacio de trabajo alrededor del equipo eléctrico. |  | Se acepta si existe por lo menos una entrada a los envolventes para instalaciones eléctricas como se describe en 110-31, que tenga como mínimo de 60 centímetros de ancho y 2.00 metros de altura. |  |  |
| 110-33 a)1) | En los tableros de distribución y tableros de control de más de 1.80 metros de ancho, debe haber una entrada en cada extremo de dicho equipo. |  | Se acepta si cuando existen tableros de distribución y tableros de control de más de 1.80 metros de ancho, hay una entrada en cada extremo de dicho equipo. |  |  |
| 110-33 a)2) | Cuando haya partes energizadas desnudas de cualquier tensión o partes energizadas aisladas de más de 600 volts a tierra cerca de dichas entradas, deben estar adecuadamente protegidas. |  | Se acepta si cuando existan partes energizadas desnudas de cualquier tensión o partes energizadas aisladas de más de 600 volts a tierra cerca de entradas, están adecuadamente protegidas. |  |  |
| 110-33 a)3) | Cuando hay puertas para el personal destinadas a la entrada y salida del espacio de trabajo a menos de 7.60 metros desde el borde más próximo de dicho espacio, las puertas deben abrir hacia afuera y estar equipadas con barras de pánico, placas de presión o cualquier otro aditamento similar que estén normalmente aseguradas, pero que se abran con simple presión. |  | Se acepta si las puertas abren hacia afuera y están equipadas con barras de pánico, placas de presión o cualquier otro aditamento similar que esté normalmente asegurado, pero que se abre con simple presión. |  |  |
| 110-33 b) | Debe haber escaleras o escalones permanentes que permitan acceder de modo seguro al espacio de trabajo alrededor de equipo eléctrico instalado en plataformas, balcones, o en entresuelos o en los áticos o en cuartos en las azoteas. |  | Se acepta si hay escaleras o escalones permanentes que permitan acceder de modo seguro al espacio de trabajo alrededor de equipo eléctrico. |  |  |
| 110-34 a) | El equipo que pueda requerir de inspección, ajuste, reparación o mantenimiento mientras está energizado, debe tener un espacio de trabajo libre en dirección del acceso a las partes vivas del equipo eléctrico y no debe ser menor al especificado en la Tabla 110-34 a). |  | Se acepta si el espacio de trabajo está libre en dirección del acceso a las partes vivas del equipo eléctrico y no es menor al especificado en la Tabla 110-34 a). |  |  |
| 110-34 b) | Cuando haya instalados desconectadores, cortacircuitos u otro equipo que funcionen a 600 volts o menos, en una bóveda, cuarto o envolvente donde haya partes vivas expuestas o alambrado expuesto operando a más de 600 volts, la instalación de alta tensión debe separarse eficazmente del espacio ocupado por los equipos de baja tensión mediante una división, cerca o enrejado adecuados. |  | Se acepta si la instalación de alta tensión está separada eficazmente del espacio ocupado por los equipos de baja tensión mediante una división, cerca o enrejado adecuado. |  |  |
| 110-34 c) | Las entradas a todos los edificios, bóvedas, cuartos o envolventes que contengan partes vivas expuestas o conductores expuestos que operen a más de 600 volts, deben mantenerse cerradas con llave, a menos que dichas entradas estén en todo momento bajo la observación de una persona calificada. Cuando la tensión supere 600 volts, debe haber señales preventivas permanentes y visibles en las que se indique lo siguiente: "PELIGRO - ALTA TENSION - PROHIBIDA LA ENTRADA" |  | Se acepta si las entradas están cerradas con llave, a menos que dichas entradas estén en todo momento bajo la observación de una persona calificada y además existen señales preventivas permanentes y visibles en las que se indique lo siguiente: "PELIGRO - ALTA TENSION - PROHIBIDA LA ENTRADA" |  |  |
| 110-34 d) | Debe haber iluminación apropiada en todos los espacios de trabajo alrededor del equipo eléctrico. Las salidas para iluminación deben estar dispuestas de manera que las personas que cambien las lámparas o hagan reparaciones en el sistema de alumbrado, no corran peligro por las partes vivas u otros equipos. |  | Se acepta si la iluminación es apropiada. |  |  |
| 110-34 e) | Las partes vivas sin proteger que se encuentren por encima del espacio de trabajo deben guardar una altura no menor a la requerida en la Tabla 110-34(e). |  | Se acepta si las partes vivas sin proteger tienen una altura no menor a la requerida en la Tabla 110-34(e). |  |  |
| 110-34 f) | Los tubos o conductos ajenos a la instalación eléctrica, que requieren mantenimiento periódico o cuyo mal funcionamiento pondría en peligro la operación del sistema eléctrico, no se deben localizar en cercanías del equipo de acometida, tableros metálicos de interruptores de potencia o ensambles de control industrial |  | Se acepta si los tubos o conductos ajenos a la instalación eléctrica, que requieren mantenimiento periódico o cuyo mal funcionamiento pondría en peligro la operación del sistema eléctrico, no están en cercanías del equipo de acometida, tableros metálicos de interruptores de potencia o ensambles de control industrial |  |  |